## Sheet1
广灵县疾病预防控制中心（11.27-11.30） |  |  |  | 福兴园 | 精华小区 | 疾控中心 | 东台加油站 | 税务局
序号 | 参数 | 单位 | 标准规定 | SZ-24110369 | SZ-24110370 | SZ-24110371 | SZ-24110372 | SZ-24110373
1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
6 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 5.89 | 4.76 | 5.05 | 4.79 | 5.19
7 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.00760 | 0.00500 | 0.00450 | 0.00525 | 0.0321
8 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0024 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0022
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | 0.000074 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
10 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
11 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | 0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
12 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.00016 | 0.00021 | 0.00011 | 0.000097 | 0.00054
13 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 0.32
14 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2
15 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出